Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования

объектов электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности

ООО "Примэнерго"(зимний замер 2017-2018г)

| № п/п | Тип | Наименование подстанции | № Трансф. | Sном. кВА | Iнн, ном А | Дата замера | Т, °С | Напряжение, В |  |  | Ток, А |  |  | Iср нн, А | Кз, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ua-0 | Uв-0 | Uс-0 | Iа | Iв | Ic |  |  |
| 1. | КТП | 39 | 1 | 100 | 145 | 20.12.2017 | +1 | 226 | 224 | 224 | 98 | 125 | 79 | 100 | 67 |
| 2. | КТП | 72 | 1 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +1 | 233 | 231 | 231 | 198 | 147 | 188 | 177 | 49 |
| 3. | КТП | 177 | 1 | 160 | 231 | 20.12.2017 | +1 | 227 | 224 | 228 | 112 | 158 | 143 | 137 | 59 |
| 4. | КТП | 284 | 1 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +2 | 221 | 223 | 224 | 248 | 198 | 186 | 211 | 58 |
| 5. | ЗТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +1 | 236 | 234 | 235 | 258 | 312 | 298 | 289 | 80 |
|  |  |  | 2 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +1 | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ЗТП | 35 | 1 | 315 | 455 | 20.12.2017 | +2 | 214 | 213 | 211 | 389 | 425 | 445 | 419 | 92 |
| 7 | КТП | 308 | 1 | 100 | 145 | 20.12.2017 | +2 | 231 | 233 | 234 | 102 | 135 | 98 | 111 | 77 |
| 8 | КТП | 444 | 1 | 160 | 231 | 20.12.2017 | +2 | 226 | 224 | 225 | 177 | 214 | 201 | 197 | 85 |
| 9 | КТП | 476 | 1 | 100 | 145 | 20.12.2017 | +1 | 227 | 227 | 227 | 108 | 127 | 120 | 118 | 81 |
| 10 | КТП | 477 | 1 | 100 | 145 | 20.12.2017 | +1 | 224 | 223 | 221 | 99 | 105 | 88 | 97 | 67 |
| 11 | КТП | 694 | 1 | 160 | 231 | 20.12.2017 | +2 | 233 | 231 | 231 | 171 | 112 | 120 | 134 | 58 |
| 12 | КТП | 321 | 1 | 160 | 231 | 20.12.2017 | +2 | 217 | 214 | 218 | 199 | 205 | 168 | 190 | 82 |
| 13 | КТП | 591А | 1 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +1 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | КТП | 704А | 1 | 630 | 910 | 20.12.2017 | +1 | 226 | 224 | 224 | 46 | 56 | 78 | 60 | 6 |
| 15 | КТП | 597А | 1 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +2 | 233 | 231 | 231 | 68 | 77 | 70 | 71 | 20 |
| 16 | КТП | 724А | 1 | 1000 | 1445 | 20.12.2017 | +2 | 237 | 237 | 236 | 1245 | 1213 | 1236 | 1231 | 85 |
| 17 | КТП | 658А | 1 | 100 | 145 | 20.12.2017 | +2 | 231 | 233 | 234 | 16 | 38 | 0 | 18 | 12 |
| 18 | КТП | 680А | 1 | 1250 | 1812 | 20.12.2017 | +1 | 235 | 235 | 235 | 1443 | 1460 | 1449 | 1451 | 80 |
| 19 | КТП | 657А | 1 | 40 | 58 | 20.12.2017 | +1 | 231 | 233 | 234 | 45 | 48 | 23 | 38 | 66 |
| 20 | КТП | 723А | 1 | 40 | 58 | 20.12.2017 | +2 | 226 | 224 | 225 | 27 | 15 | 4 | 15 | 26 |
| 21 | КТП | 755А | 1 | 40 | 58 | 20.12.2017 | +1 | 227 | 227 | 227 | 15 | 12 | 23 | 17 | 29 |
| 22 | КТП | 432А | 1 | 40 | 58 | 20.12.2017 | +2 | 214 | 213 | 211 | 28 | 11 | 0 | 13 | 22 |
| 23 | КТП | 187А | 1 | 400 | 578 | 20.12.2017 | +2 | 231 | 233 | 234 | 45 | 12 | 53 | 36 | 6 |
| 24 | КТП | 693А | 1 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +2 | 226 | 224 | 225 | 46 | 56 | 78 | 60 | 17 |
| 25 | КТП | 2М(А) | 1 | 630 | 910 | 20.12.2017 | +1 | 227 | 227 | 227 | 68 | 77 | 70 | 71 | 8 |
| 26 | КТП | 701А | 1 | 160 | 231 | 20.12.2017 | +1 | 224 | 223 | 221 | 27 | 15 | 4 | 15 | 6 |
| 27 | КТП | 492А | 1 | 160 | 231 | 20.12.2017 | +2 | 233 | 231 | 231 | 15 | 12 | 23 | 17 | 7 |
| 28 | КТП | 722А | 1 | 400 | 578 | 20.12.2017 | +1 | 217 | 214 | 218 | 28 | 11 | 0 | 13 | 2 |
| 29 | КТП | 491А | 1 | 63 | 92 | 20.12.2017 | +2 | 224 | 223 | 221 | 45 | 12 | 53 | 36 | 40 |
| 30 | КТП | 714А | 1 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +2 | 233 | 231 | 231 | 46 | 56 | 78 | 60 | 16 |
| 31 | КТП | 719А | 1 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +2 | 229 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | КТП | 632А | 1 | 160 | 231 | 20.12.2017 | +1 | 224 | 223 | 221 | 33 | 64 | 21 | 40 | 17 |
| 33 | КТП | 644А | 1 | 63 | 92 | 20.12.2017 | +1 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | КТП | б/н | 1 | 400 | 578 | 20.12.2017 | +2 | 226 | 224 | 224 | 28 | 11 | 0 | 13 | 2 |
| 35 | КТП | 999А | 1 | 630 | 910 | 20.12.2017 | +2 | 233 | 231 | 231 | 45 | 12 | 53 | 36 | 4 |
| 36 | КТП | 983 | 1 | 100 | 145 | 20.12.2017 | +2 | 227 | 224 | 228 | 46 | 56 | 78 | 60 | 41 |
| 37 | КТП | 190А | 1 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +2 | 221 | 223 | 224 | 68 | 56 | 23 | 49 | 14 |
| 38 | КТП | 705/1 | 1 | 1000 | 1445 | 20.12.2017 | +1 | 225 | 225 | 224 | 245 | 316 | 324 | 295 | 21 |
|  |  |  | 2 | 800 | 1216 | 20.12.2017 | +1 | 225 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | КТП | 705/2 | 1 | 1000 | 1445 | 20.12.2017 | +2 | 226 | 226 | 225 | 159 | 378 | 160 | 232 | 16 |
|  |  |  | 2 | 800 | 1216 | 20.12.2017 | +1 | 226 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | КТП | 630 | 1 | 40 | 58 | 20.12.2017 | +2 | 223 | 223 | 223 | 0 | 22 | 2 | 8 | 14 |
| 41 | КТП | 575 | 1 | 400 | 578 | 20.12.2017 | +2 | 221 | 219 | 220 | 96 | 154 | 111 | 120 | 21 |
| 42 | КТП | 754 | 1 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +2 | 223 | 223 | 223 | 125 | 213 | 166 | 168 | 47 |
| 43 | КТП | 119 | 1 | 63 | 92 | 20.12.2017 | +1 | 225 | 225 | 226 | 24 | 25 | 24 | 24 | 26 |
| 44 | КТП | 760 | 1 | 400 | 578 | 20.12.2017 | +1 | 221 | 222 | 222 | 74 | 110 | 88 | 90 | 16 |
| 45 | КТП | 704/1 | 1 | 250 | 361 | 20.12.2017 | +2 | 220 | 222 | 221 | 85 | 93 | 142 | 106 | 30 |