Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования

объектов электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности

ООО "Примэнерго" (летний замер 2020г.)

| № п/п | Тип | Наименование подстанции | № Трансф. | Sном. кВА | Iнн, ном А | Дата замера | Т, °С | Напряжение, В |  |  | Ток, А |  |  | Iср нн, А | Кз, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ua-0 | Uв-0 | Uс-0 | Iа | Iв | Ic |  |  |
| 1. | КТП | 39А | 1 | 100 | 145 | 22.06.2020 | +26 | 225 | 222 | 222 | 123 | 96 | 102 | 107 | 74 |
| 2. | КТП | 72А | 1 | 250 | 361 | 22.06.2020 | +26 | 233 | 231 | 231 | 186 | 154 | 223 | 188 | 52 |
| 3. | КТП | 177А | 1 | 160 | 231 | 22.06.2020 | +26 | 227 | 224 | 228 | 158 | 180 | 143 | 160 | 70 |
| 4. | КТП | 284А | 1 | 250 | 361 | 22.06.2020 | +26 | 221 | 223 | 224 | 213 | 268 | 234 | 238 | 66 |
| 5. | ЗТП | 6А | 1 | 250 | 361 | 22.06.2020 | +26 | 236 | 234 | 235 | 252 | 312 | 336 | 300 | 84 |
|  |  |  | 2 | 250 | 361 | 22.06.2020 | +26 | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ЗТП | 35А | 1 | 315 | 455 | 22.06.2020 | +26 | 214 | 213 | 211 | 389 | 425 | 445 | 419 | 92 |
| 7 | КТП | 308А | 1 | 100 | 145 | 22.06.2020 | +26 | 231 | 233 | 234 | 102 | 135 | 98 | 111 | 77 |
| 8 | КТП | 444А | 1 | 160 | 231 | 22.06.2020 | +26 | 226 | 224 | 225 | 177 | 214 | 201 | 197 | 85 |
| 9 | КТП | 476А | 1 | 100 | 145 | 22.06.2020 | +26 | 227 | 227 | 227 | 108 | 127 | 120 | 118 | 81 |
| 10 | КТП | 477А | 1 | 100 | 145 | 22.06.2020 | +26 | 224 | 223 | 221 | 99 | 105 | 88 | 97 | 67 |
| 11 | КТП | 694А | 1 | 160 | 231 | 22.06.2020 | +26 | 233 | 231 | 231 | 171 | 112 | 120 | 134 | 58 |
| 12 | КТП | 321А | 1 | 160 | 231 | 22.06.2020 | +26 | 217 | 214 | 218 | 199 | 205 | 168 | 190 | 82 |
| 13 | КТП | 284/1 | 1 | 250 | 361 | 22.06.2020 | +26 | 235 | 235 | 235 | 12 | 24 | 7 | 14 | 4 |
| 14 | КТП | 704А | 1 | 630 | 910 | 22.06.2020 | +26 | 226 | 224 | 224 | 46 | 56 | 78 | 60 | 6 |
| 15 | КТП | 724А | 1 | 1000 | 1445 | 22.06.2020 | +26 | 237 | 237 | 236 | 485 | 480 | 431 | 465 | 32 |
| 16 | КТП | 658А | 1 | 100 | 145 | 22.06.2020 | +26 | 231 | 233 | 234 | 22 | 31 | 0 | 17 | 12 |
| 17 | КТП | 680А | 1 | 1250 | 1812 | 22.06.2020 | +26 | 235 | 235 | 235 | 344 | 340 | 344 | 342 | 19 |
| 18 | КТП | 657А | 1 | 40 | 58 | 22.06.2020 | +26 | 231 | 233 | 234 | 45 | 48 | 23 | 38 | 66 |
| 19 | КТП | 723А | 1 | 40 | 58 | 22.06.2020 | +26 | 226 | 224 | 225 | 27 | 15 | 9 | 17 | 29 |
| 20 | КТП | 755А | 1 | 40 | 58 | 22.06.2020 | +26 | 227 | 227 | 227 | 15 | 12 | 23 | 17 | 29 |
| 21 | КТП | 187А | 1 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 231 | 233 | 234 | 45 | 12 | 53 | 36 | 6 |
| 22 | КТП | 693А | 1 | 250 | 361 | 22.06.2020 | +26 | 226 | 224 | 225 | 46 | 56 | 78 | 60 | 17 |
| 23 | КТП | 638А | 1 | 250 | 361 | 22.06.2020 | +26 | 226 | 224 | 225 | 54 | 72 | 38 | 55 | 16 |
| 24 | КТП | 0104 | 1 | 180 | 242 | 22.06.2020 | +26 | 229 | 231 | 230 | 131 | 94 | 125 | 116 | 48 |
| 25 | КТП | 722А | 1 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 217 | 214 | 218 | 28 | 8 | 7 | 0 | 2 |
| 26 | КТП | 491А | 1 | 63 | 92 | 22.06.2020 | +26 | 224 | 223 | 221 | 45 | 12 | 53 | 36 | 40 |
| 27 | КТП | 714А | 1 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 233 | 231 | 231 | 46 | 56 | 78 | 60 | 10 |
| 28 | КТП | 413А | 1 | 100 | 145 | 22.06.2020 | +26 | 229 | 229 | 230 | 79 | 82 | 93 | 85 | 58 |
| 29 | КТП | 632А | 1 | 160 | 231 | 22.06.2020 | +26 | 224 | 223 | 221 | 33 | 64 | 21 | 40 | 17 |
| 30 | КТП | 644А | 1 | 63 | 92 | 22.06.2020 | +26 | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | КТП | 241 | 1 | 100 | 145 | 22.06.2020 | +26 | 226 | 224 | 224 | 95 | 112 | 79 | 95 | 66 |
| 32 | КТП | 593 | 1 | 630 | 910 | 22.06.2020 | +26 | 233 | 231 | 231 | 45 | 12 | 53 | 36 | 4 |
| 33 | КТП | 983А | 1 | 100 | 145 | 22.06.2020 | +26 | 227 | 224 | 228 | 46 | 56 | 78 | 60 | 41 |
| 34 | КТП | 190А | 1 | 250 | 361 | 22.06.2020 | +26 | 221 | 223 | 224 | 68 | 56 | 23 | 49 | 14 |
| 35 | КТП | 705/1 | 1 | 1000 | 1445 | 22.06.2020 | +26 | 225 | 225 | 224 | 365 | 390 | 324 | 359 | 25 |
|  |  |  | 2 | 800 | 1216 | 22.06.2020 | +26 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | КТП | 705/2 | 1 | 1000 | 1445 | 22.06.2020 | +26 | 226 | 226 | 225 | 268 | 478 | 350 | 365 | 26 |
|  |  |  | 2 | 800 | 1216 | 22.06.2020 | +26 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | КТП | 630А | 1 | 40 | 58 | 22.06.2020 | +26 | 223 | 223 | 223 | 3 | 8 | 22 | 11 | 19 |
| 38 | КТП | 575А | 1 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 222 | 219 | 219 | 96 | 154 | 111 | 120 | 21 |
| 39 | КТП | 754/1 | 1 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 225 | 225 | 225 | 125 | 213 | 166 | 168 | 29 |
| 40 | КТП | 119А | 1 | 63 | 92 | 22.06.2020 | +26 | 223 | 224 | 226 | 31 | 23 | 27 | 27 | 30 |
| 41 | КТП | 760А | 1 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 220 | 221 | 221 | 74 | 110 | 88 | 90 | 16 |
| 42 | КТП | 704/1 | 1 | 250 | 361 | 22.06.2020 | +26 | 221 | 221 | 223 | 144 | 186 | 157 | 162 | 45 |
| 43 | ЗТП | 5А | 1 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 224 | 223 | 221 | 130 | 135 | 200 | 155 | 27 |
| 44 | ЗТП | 14 | 1 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 227 | 224 | 223 | 103 | 125 | 135 | 121 | 21 |
| 45 | ЗТП | 25А | 1 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 233 | 231 | 231 | 16 | 53 | 34 | 44 | 8 |
|  |  |  | 2 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ЗТП | 271 | 1 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 230 | 234 | 234 | 150 | 90 | 95 | 112 | 20 |
|  |  |  | 2 | 400 | 578 | 22.06.2020 | +26 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ЗТП | 324 | 1 | 160 | 231 | 22.06.2020 | +26 | 227 | 227 | 226 | 28 | 15 | 34 | 26 | 12 |
|  |  |  | 2 | 160 | 231 | 22.06.2020 | +26 | 235 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | КТП | 213 | 1 | 100 | 145 | 22.06.2020 | +26 | 227 | 226 | 226 | 132 | 96 | 103 | 110 | 76 |
| 49 | КТП | 164 | 1 | 63 | 92 | 22.06.2020 | +26 | 231 | 233 | 234 | 88 | 67 | 79 | 78 | 85 |
| 50 | КТП | 344 | 1 | 100 | 145 | 22.06.2020 | +26 | 226 | 224 | 225 | 60 | 60 | 16 | 45 | 32 |
| 51 | КТП | 422 | 1 | 160 | 231 | 22.06.2020 | +26 | 227 | 227 | 227 | 18 | 14 | 5 | 12 | 5 |
| 52 | КТП | 430 | 1 | 160 | 231 | 22.06.2020 | +26 | 214 | 213 | 211 | 30 | 35 | 45 | 37 | 16 |
| 53 | КТП | б/н «Надежда» | 1 | 160 | 231 | 22.06.2020 | +26 | 227 | 225 | 226 | 41 | 96 | 66 | 68 | 30 |
| 54 | КТП | 5 «СУ-100» | 1 | 320 | 532 | 22.06.2020 | +26 | 233 | 231 | 231 | 33 | 91 | 112 | 79 | 15 |
| 55 | КТП | 235А | 1 | 250 | 361 | 22.06.2020 | +26 | 233 | 233 | 232 | 20 | 27 | 48 | 31 | 9 |
| 56 | КТП | 732А | 1 | 40 | 58 | 22.06.2020 | +26 | 232 | 232 | 231 | 18 | 22 | 12 | 17 | 30 |
| 57 | КТП | 695А | 1 | 630 | 910 | 22.06.2020 | +26 | 232 | 230 | 231 | 68 | 266 | 141 | 158 | 18 |
| 58 | КТП | 991 | 1 | 630 | 910 | 22.06.2020 | +26 | 231 | 231 | 230 | 96 | 76 | 125 | 99 | 11 |
| 59 | КТП | 754 | 1 | 250 | 361 | 22.06.2020 | +26 | 231 | 231 | 230 | 52 | 42 | 68 | 54 | 15 |