## Лист1
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности
ООО "Примэнерго" (зимний замер 2022г.)
№ | Тип | Наименование | № | Sном. | Iнн, ном | Дата | Напряжение, В |  |  | Ток, А
п/п |  | подстанции | Трансф. | кВА | А | замера
[7 empty] | Ua-0 | Uв-0 | Uс-0 | Iа | Iв | Ic
1 | КТП | 39А | 1 | 100 | 145 | 2022-12-20 | 226 | 224 | 224 | 130 | 135 | 200
2 | КТП | 72А | 1 | 250 | 361 | 2022-12-20 | 237 | 237 | 236 | 103 | 125 | 135
3 | КТП | 177А | 1 | 160 | 231 | 2022-12-20 | 231 | 233 | 234 | 16 | 53 | 34
4 | КТП | 284А | 1 | 250 | 361 | 2022-12-20 | 235 | 235 | 235 | 99 | 105 | 88
5 | ЗТП | 6А | 1 | 250 | 361 | 2022-12-20 | 231 | 233 | 234 | 150 | 90 | 95
|  |  | 2 | 250 | 361 | 2022-12-20 | 225 | 222 | 222 | 68 | 56 | 23
6 | ЗТП | 35А | 1 | 315 | 455 | 2022-12-20 | 233 | 231 | 231 | 365 | 390 | 324
7 | КТП | 308А | 1 | 100 | 145 | 2022-12-20 | 227 | 224 | 228 | 127 | 135 | 146
8 | КТП | 444А | 1 | 160 | 231 | 2022-12-20 | 221 | 223 | 224 | 268 | 478 | 350
9 | КТП | 476А | 1 | 100 | 145 | 2022-12-20 | 236 | 234 | 235 | 15 | 12 | 23
10 | КТП | 477А | 1 | 100 | 145 | 2022-12-20 | 237 | 237 | 237 | 45 | 12 | 53
11 | КТП | 694А | 1 | 160 | 231 | 2022-12-20 | 214 | 213 | 211 | 46 | 56 | 78
12 | КТП | 321А | 1 | 160 | 231 | 2022-12-20 | 231 | 233 | 234 | 54 | 72 | 38
13 | КТП | 284/1 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-20 | 226 | 224 | 225 | 131 | 94 | 125
14 | КТП | 704А | 1 | 630 | 910 | 2022-12-20 | 227 | 227 | 227 | 28 | 8 | 7
15 | КТП | 724А | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-20 | 232 | 232 | 231 | 52 | 42 | 68
16 | КТП | 658А | 1 | 100 | 145 | 2022-12-20 | 233 | 231 | 231 | 45 | 48 | 23
17 | КТП | 680А | 1 | 1250 | 1812 | 2022-12-20 | 217 | 214 | 218 | 27 | 15 | 9
18 | КТП | 657А | 1 | 40 | 58 | 2022-12-20 | 235 | 235 | 235 | 144 | 186 | 157
19 | КТП | 723А | 1 | 40 | 58 | 2022-12-19 | 233 | 231 | 231 | 132 | 96 | 103
20 | КТП | 755А | 1 | 40 | 58 | 2022-12-19 | 227 | 227 | 226 | 88 | 67 | 79
21 | КТП | 187А | 1 | 400 | 578 | 2022-12-19 | 235 | 235 | 235 | 60 | 60 | 16
22 | КТП | 693А | 1 | 250 | 361 | 2022-12-19 | 227 | 226 | 226 | 18 | 14 | 5
23 | КТП | 638А | 1 | 250 | 361 | 2022-12-19 | 231 | 233 | 234 | 30 | 35 | 45
24 | КТП | 104 | 1 | 180 | 242 | 2022-12-19 | 226 | 224 | 225 | 41 | 96 | 66
25 | КТП | 722А | 1 | 400 | 578 | 2022-12-19 | 227 | 227 | 227 | 33 | 91 | 112
26 | КТП | 491А | 1 | 63 | 92 | 2022-12-19 | 214 | 213 | 211 | 20 | 27 | 48
27 | КТП | 714А | 1 | 400 | 578 | 2022-12-19 | 227 | 225 | 226 | 18 | 22 | 12
28 | КТП | 413А | 1 | 100 | 145 | 2022-12-19 | 233 | 231 | 231 | 68 | 266 | 141
29 | КТП | 632А | 1 | 160 | 231 | 2022-12-19 | 233 | 233 | 232 | 96 | 76 | 125
30 | КТП | 644А | 1 | 63 | 92 | 2022-12-19 | 229 | 231 | 230 | 33 | 64 | 21
31 | КТП | 241 | 1 | 100 | 145 | 2022-12-19 | 217 | 214 | 218 | 28 | 15 | 34
32 | КТП | 593 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-19 | 224 | 223 | 221 | 45 | 12 | 53
33 | КТП | 983А | 1 | 100 | 145 | 2022-12-19 | 233 | 231 | 231 | 252 | 312 | 336
34 | КТП | 190А | 1 | 250 | 361 | 2022-12-19 | 227 | 224 | 228 | 51 | 62 | 75
35 | КТП | 705/1 | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-19 | 230 | 234 | 234 | 12 | 24 | 7
|  |  | 2 | 800 | 1216 | 2022-12-19 | 235 | 235 | 235 | 46 | 56 | 78
36 | КТП | 705/2 | 1 | 1000 | 1445 | 2022-12-19 | 226 | 224 | 225 | 46 | 56 | 78
|  |  | 2 | 800 | 1216 | 2022-12-19 | 226 | 224 | 225 | 79 | 82 | 93
37 | КТП | 630А | 1 | 40 | 58 | 2022-12-19 | 226 | 226 | 225 | 3 | 8 | 22
38 | КТП | 575А | 1 | 400 | 578 | 2022-12-19 | 227 | 227 | 227 | 96 | 154 | 111
39 | КТП | 754/1 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-19 | 223 | 223 | 223 | 125 | 213 | 166
40 | КТП | 119А | 1 | 63 | 92 | 2022-12-19 | 222 | 219 | 219 | 31 | 23 | 27
41 | КТП | 760А | 1 | 400 | 578 | 2022-12-19 | 225 | 225 | 225 | 74 | 110 | 88
42 | КТП | 704/1 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-21 | 221 | 223 | 224 | 41 | 45 | 39
43 | ЗТП | 5А | 1 | 400 | 578 | 2022-12-21 | 225 | 225 | 224 | 38 | 42 | 45
44 | ЗТП | 14 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-21 | 235 | 235 | 235 | 199 | 205 | 168
45 | ЗТП | 25А | 1 | 400 | 578 | 2022-12-21 | 226 | 224 | 225 | 485 | 480 | 431
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2022-12-21 | 227 | 227 | 227 | 22 | 31 | 0
46 | ЗТП | 271 | 1 | 400 | 578 | 2022-12-21 | 224 | 223 | 221 | 344 | 340 | 344
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2022-12-21 | 227 | 227 | 227 | 14 | 15 | 12
47 | ЗТП | 324 | 1 | 160 | 231 | 2022-12-21 | 232 | 232 | 232 | 213 | 268 | 234
|  |  | 2 | 160 | 231 | 2022-12-21 | 226 | 224 | 224 | 123 | 96 | 102
48 | КТП | 213 | 1 | 100 | 145 | 2022-12-21 | 231 | 233 | 234 | 45 | 12 | 53
49 | КТП | 164 | 1 | 63 | 92 | 2022-12-21 | 232 | 230 | 231 | 95 | 112 | 79
50 | КТП | 344 | 1 | 100 | 145 | 2022-12-21 | 231 | 231 | 230 | 45 | 12 | 53
51 | КТП | 422 | 1 | 160 | 231 | 2022-12-21 | 231 | 231 | 230 | 46 | 56 | 78
52 | КТП | 430 | 1 | 160 | 231 | 2022-12-21 | 223 | 224 | 226 | 389 | 425 | 445
53 | КТП | б/н «Надежда» | 1 | 160 | 231 | 2022-12-21 | 220 | 221 | 221 | 102 | 135 | 98
54 | КТП | 5 «СУ-100» | 1 | 320 | 532 | 2022-12-21 | 221 | 221 | 223 | 177 | 214 | 201
55 | КТП | 235А | 1 | 250 | 361 | 2022-12-21 | 224 | 223 | 221 | 108 | 127 | 120
56 | КТП | 732А | 1 | 40 | 58 | 2022-12-21 | 227 | 224 | 223 | 99 | 105 | 88
57 | КТП | 695А | 1 | 630 | 910 | 2022-12-21 | 233 | 231 | 231 | 171 | 112 | 120
58 | КТП | 991 | 1 | 630 | 910 | 2022-12-21 | 229 | 229 | 230 | 186 | 154 | 223
59 | КТП | 754 | 1 | 250 | 361 | 2022-12-21 | 224 | 223 | 221 | 158 | 180 | 143