## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Примэнерго»
__________________ Н.П. Тихомиров
«____»______________2024 г.
Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности
ООО "Примэнерго" (летний замер 2024г.)
№ | Тип | Наименование | № | Sном. | Iнн, ном | Дата | Напряжение, В |  |  | Ток, А
п/п |  | подстанции | Трансф. | кВА | А | замера
[7 empty] | Ua-0 | Uв-0 | Uс-0 | Iа | Iв | Ic
1 | КТП | 39А | 1 | 100 | 145 | 2024-06-18 | 226 | 224 | 225 | 94 | 91 | 86
2. | КТП | 72А | 1 | 250 | 361 | 2024-06-18 | 226 | 224 | 224 | 42 | 39 | 34
3. | КТП | 177А | 1 | 160 | 231 | 2024-06-18 | 237 | 237 | 236 | 64 | 61 | 56
4. | КТП | 284А | 1 | 250 | 361 | 2024-06-18 | 227 | 227 | 227 | 186 | 183 | 178
5. | ЗТП | 6А | 1 | 250 | 361 | 2024-06-18 | 236 | 234 | 235 | 94 | 91 | 86
|  |  | 2 | 250 | 361 | 2024-06-18 | 227 | 225 | 226 | 65 | 62 | 57
6. | ЗТП | 35А | 1 | 315 | 455 | 2024-06-18 | 231 | 233 | 234 | 40 | 37 | 32
7 | КТП | 308А | 1 | 100 | 145 | 2024-06-18 | 225 | 222 | 222 | 106 | 103 | 98
8 | КТП | 444А | 1 | 160 | 231 | 2024-06-18 | 233 | 231 | 231 | 40 | 37 | 32
9 | КТП | 476А | 1 | 100 | 145 | 2024-06-18 | 221 | 223 | 224 | 26 | 23 | 18
10 | КТП | 477А | 1 | 100 | 145 | 2024-06-18 | 237 | 237 | 237 | 20 | 17 | 12
11 | КТП | 694А | 1 | 160 | 231 | 2024-06-18 | 214 | 213 | 211 | 87 | 84 | 79
12 | КТП | 321А | 1 | 160 | 231 | 2024-06-18 | 226 | 224 | 224 | 94 | 91 | 86
13 | КТП | 284/1 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-18 | 225 | 225 | 224 | 50 | 47 | 42
14 | КТП | 704А | 1 | 630 | 910 | 2024-06-18 | 226 | 224 | 225 | 145 | 142 | 137
15 | КТП | 724А | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-18 | 227 | 227 | 227 | 110 | 107 | 102
16 | КТП | 658А | 1 | 100 | 145 | 2024-06-18 | 231 | 233 | 234 | 181 | 178 | 173
17 | КТП | 680А | 1 | 1250 | 1812 | 2024-06-18 | 227 | 227 | 226 | 142 | 139 | 134
18 | КТП | 657А | 1 | 40 | 58 | 2024-06-18 | 235 | 235 | 235 | 20 | 17 | 12
19 | КТП | 723А | 1 | 40 | 58 | 2024-06-18 | 227 | 226 | 226 | 42 | 39 | 34
20 | КТП | 755А | 1 | 40 | 58 | 2024-06-19 | 231 | 233 | 234 | 49 | 46 | 41
21 | КТП | 187А | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 226 | 224 | 225 | 66 | 63 | 58
22 | КТП | 693А | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 227 | 224 | 228 | 76 | 73 | 68
23 | КТП | 638А | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 221 | 223 | 224 | 62 | 59 | 54
24 | КТП | 104 | 1 | 180 | 242 | 2024-06-19 | 223 | 223 | 223 | 45 | 42 | 37
25 | КТП | 722А | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 222 | 219 | 219 | 166 | 163 | 158
26 | КТП | 491А | 1 | 63 | 92 | 2024-06-19 | 225 | 225 | 225 | 35 | 32 | 27
27 | КТП | 714А | 1 | 400 | 578 | 2024-06-19 | 226 | 224 | 225 | 140 | 137 | 132
28 | КТП | 413А | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 217 | 214 | 218 | 46 | 43 | 38
29 | КТП | 632А | 1 | 160 | 231 | 2024-06-19 | 224 | 223 | 221 | 57 | 54 | 49
30 | КТП | 644А | 1 | 63 | 92 | 2024-06-19 | 235 | 235 | 235 | 29 | 26 | 21
31 | КТП | 241 | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 233 | 231 | 231 | 37 | 34 | 29
32 | КТП | 593 | 1 | 630 | 910 | 2024-06-19 | 233 | 231 | 231 | 173 | 170 | 165
33 | КТП | 983А | 1 | 100 | 145 | 2024-06-19 | 231 | 231 | 230 | 29 | 26 | 21
34 | КТП | 190А | 1 | 250 | 361 | 2024-06-19 | 231 | 231 | 230 | 166 | 163 | 158
35 | КТП | 705/1 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-20 | 223 | 224 | 226 | 166 | 164 | 158
|  |  | 2 | 800 | 1216 | 2024-06-20 | 220 | 221 | 221 | 177 | 175 | 169
36 | КТП | 705/2 | 1 | 1000 | 1445 | 2024-06-20 | 224 | 223 | 221 | 167 | 165 | 159
|  |  | 2 | 800 | 1216 | 2024-06-20 | 233 | 231 | 231 | 172 | 170 | 164
37 | КТП | 630А | 1 | 40 | 58 | 2024-06-20 | 217 | 214 | 218 | 35 | 33 | 27
38 | КТП | 575А | 1 | 400 | 578 | 2024-06-20 | 231 | 233 | 234 | 224 | 222 | 216
39 | КТП | 754/1 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-20 | 235 | 235 | 235 | 132 | 130 | 124
40 | КТП | 119А | 1 | 63 | 92 | 2024-06-20 | 221 | 221 | 223 | 42 | 40 | 34
41 | КТП | 760А | 1 | 400 | 578 | 2024-06-20 | 224 | 223 | 221 | 147 | 145 | 139
42 | КТП | 704/1 | 1 | 250 | 361 | 2024-06-20 | 227 | 224 | 223 | 135 | 133 | 127
43 | ЗТП | 5А | 1 | 400 | 578 | 2024-06-20 | 233 | 231 | 231 | 213 | 211 | 205
44 | ЗТП | 14 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-20 | 232 | 232 | 231 | 273 | 271 | 265
45 | ЗТП | 25А | 1 | 400 | 578 | 2024-06-20 | 232 | 230 | 231 | 246 | 244 | 238
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-06-20 | 227 | 227 | 227 | 8 | 6 | 0
46 | ЗТП | 271 | 1 | 400 | 578 | 2024-06-20 | 233 | 231 | 231 | 150 | 148 | 142
|  |  | 2 | 400 | 578 | 2024-06-20 | 227 | 224 | 228 | 94 | 92 | 86
47 | ЗТП | 324 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-20 | 231 | 233 | 234 | 131 | 129 | 123
|  |  | 2 | 160 | 231 | 2024-06-21 | 235 | 235 | 235 | 115 | 113 | 107
48 | КТП | 213 | 1 | 100 | 145 | 2024-06-22 | 230 | 234 | 234 | 97 | 95 | 89
49 | КТП | 164 | 1 | 63 | 92 | 2024-06-23 | 235 | 235 | 235 | 49 | 47 | 41
50 | КТП | 344 | 1 | 100 | 145 | 2024-06-24 | 229 | 229 | 230 | 54 | 52 | 46
51 | КТП | 422 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-25 | 224 | 223 | 221 | 56 | 54 | 48
52 | КТП | 430 | 1 | 160 | 231 | 2024-06-26 | 232 | 232 | 232 | 92 | 90 | 84
53 | КТП | б/н «Надежда» | 1 | 160 | 231 | 2024-06-27 | 229 | 231 | 230 | 70 | 68 | 62
54 | КТП | 5 «СУ-100» | 1 | 320 | 532 | 2024-06-28 | 227 | 227 | 227 | 95 | 93 | 87
55 | КТП | 235А | 1 | 250 | 361 | 2024-06-29 | 214 | 213 | 211 | 142 | 140 | 134
56 | КТП | 732А | 1 | 40 | 58 | 2024-06-30 | 226 | 224 | 225 | 32 | 30 | 24
57 | КТП | 695А | 1 | 630 | 910 | 2024-07-01 | 227 | 227 | 227 | 177 | 175 | 169
58 | КТП | 991 | 1 | 630 | 910 | 2024-07-02 | 233 | 233 | 232 | 195 | 193 | 187
59 | КТП | 754 | 1 | 250 | 361 | 2024-07-03 | 226 | 226 | 225 | 103 | 101 | 95